Надзорная деятельность проведенная работниками Мядельского РОЧС в марте 2025 года

В соответствии с пунктом 107 плана выборочных проверок на первое полугодие 2025 года в Минской области работниками Мядельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в феврале 2025 года проведена выборочная проверка ООО «Оздоровительный комплекс «Чайка». В ходе проведенной проверки выявлен ряд нарушения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно: не обеспечено соблюдение и контроль выполнения требований пожарной безопасности на объекте; административно-бытовой корпус и помещение электрощитовой эксплуатируются не в соответствии с проектной документацией; не все эвакуационные двери оборудованы устройствами, обеспечивающими их открывание изнутри без ключа; имеющееся место для курения не обеспечено первичными средствами пожаротушения. Директору организации вручен акт проверки с выявленными нарушениями. Установлен контроль за устранением выявленных нарушений. В отношении виновных лиц начат административный процесс.

В соответствии с планом мониторингов субъектов (отдельных объектов) Мядельского района на 1-ое полугодие 2025 года в марте 2025 года работниками Мядельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведены мониторинги следующих субъектов хозяйствования: ГУО «Занарочская средняя школа», ГУО «Нарочская средняя школа №1», ГУО «Сырмежская базовая школа», КХ «Антей-Сад», а также проведены внеплановые мониторинги ДУП «Санаторий «Нарочанка» и ОАО «Мядельагросервис».

По результатам мониторингов вышеуказанных учреждений образования нарушения были выявлены в ГУО «Занарочская средняя школа» (не организовано обучение по программе пожарено-технического минимума всех работников, ответственных за пожарную безопасность, помещение склада не обеспечено нормативным количеством первичных средств пожаротушения) ГУО «Нарочская средняя школа №1» (не обеспечено передача извещений от установок пожарной автоматики, установленных в здании школы, на пульт централизованного наблюдения МЧС).

Важную роль в период посевной компании составляет соблюдения требований пожарной безопасности. Таким образом, по результатам мониторингов организаций, которые учувствуют в посевной компании (КХ «Антей-Сад» и ОАО «Мядельагросервис») выявлен ряд нарушения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации. К наиболее частым и периодически появляющимся можно отнести: отсутствие талонов о прохождении пожарно-технического минимума у работников, осуществляющих работы по уборке, заготовке, переработке, хранению зерновых и зернобобовых культур и грубых кормов, работников, ответственных за пожарную безопасность на объекте, а также членов внештатных пожарных формирований; отсутствие требуемого количества первичных средств пожаротушения как в зданиях или помещениях, так и в сельскохозяйственной технике; отсутствие общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности; отсутствие записей в журналах противопожарных инструктажей и др. По результатам мониторингов руководителям указанных субъектов хозяйствования направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений. Установлен контроль за их устранением.

При проведении мониторингов вышеуказанных субъектов хозяйствования выявленные нарушения требований пожарной безопасности были устранены в ходе мониторинга. Из наиболее частых нарушений были такие как: план эвакуации людей при пожаре не соответствует предъявляемым требованиям пожарной безопасности; не обеспечен запас пожарных извещателей не менее 10% от числа смонтированных; отдельно стоящие складские здания не обеспечены нормативным количеством первичных средств пожаротушения.

На территории Мядельского района имеется 11 субъектов, в составе которых есть здания с массовым пребыванием людей.

Справочно: соответствии с СТБ 11.0.03-95 «ССПБ. Пассивная противопожарная защита. Термины и определения» здание с массовым пребыванием людей это здание, имеющее в своем составе помещения (е) с массовым пребыванием людей, общее количество людей в которых (ом) превышает 300 человек. Помещение с массовым пребыванием людей это - помещение, в котором в соответствии с его назначением или по расчету может находиться более 50 человек.

Ежегодно Мядельским РОЧС проводятся надзорно-профилактические мероприятия на таких объектах. Так, по результатам мониторинга ДУП «Санаторий «Нарочанка», в составе которого имеются здания с массовым пребыванием людей, выявлены некоторые нарушения требований пожарной безопасности, а именно: на объекте отсутствует нормативное количество самоспасателя, не проведено испытание наружный пожарных лестниц и ограждений кровли, допускается фиксация в открытом положении дымонепроницаемых дверей на объекте.

Также Мядельский РЧОС напоминает, что перед проведением на объектах какого-либо массового мероприятия необходимо провести следующие мероприятия:

- провести дополнительное обучение и проверку знаний персоналом требований пожарной безопасности, в т.ч. порядка действий в случаях срабатывания установок пожарной автоматики, возникновения пожара 
и других чрезвычайных ситуаций;

-провести внеплановые тренировочные занятия по эвакуации людей из зданий в соответствии с планами эвакуации, отработать инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению безопасной эвакуации людей;

- обеспечить содержание в надлежащем состоянии эвакуационных путей и выходов (свободных проходов, выходов, дверей на путях эвакуации, эвакуационных выходов на кровлю и т.д.), подъездов 
и проездов к зданию;

- здание (помещение) обеспечить первичными средствами пожаротушения согласно норм оснащения (Постановление МЧС РБ от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности»);

- провести комиссионные обследования состояния электропроводки и электрооборудования, систем отопления зданий (на предмет исправного состояния и безопасной эксплуатации). Установить контроль за порядком отключения приборов и оборудования после окончания работы;

- проверить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, имеющихся технических средств противопожарной защиты;

- принять меры по устранению ранее выявленных работниками органов ГПН на подведомственных объектах нарушений требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации;

- в зданиях не допускать применение пиротехнических изделий, открытого огня (свечи, факелы и другие эффекты с применение огня).

Так, 16 марта 2025 года произошел пожар в ночном клубе «Пульс» в г.Кочани Северной Македонии, в результате которого 59 человек погибли и 155 пострадали. До момента возникновения пожара в клубе находилось около 500 человек. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало использование пиротехники при выступлении на сцене артистов.

Также, работниками Мядельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в ходе мониторингов, проведенных в марте 2025 года, были проведены проверки работоспособности систем пожарной автоматики (далее – системы ПА) с составлением программ оценки соблюдения требований ТНПА при эксплуатации систем ПА и качества выполнения работ по их ТО. В ходе проведенных проверок работоспособности систем ПА в ДУП «Санаторий «Нарочанка» была выявлена неработоспособность систем оповещения людей при пожаре. В адрес обслуживающей организации направлено информационное письмо, а также установлен срок устранения выявленного нарушения. С работниками организации, занимающейся техническим обслуживанием систем ПА на вышеуказанных объектах, проведены выступления в трудовых коллективах.

В марте 2025 года работниками Мядельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведено 1 рейдовое мероприятие на объектах торговли по противодействию оборота опасной и не соответствующей требованиями законодательства о пожарной безопасности продукции в строительном магазине ЧТУП «Талер-плюс». В ходе проведенного рейда продукции без наличия сертификата соответствия/декларации о соответствии не выявлено.